## Tanque Corque
CAPACIDAD ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO
Proyecto: Sistema de Corqueamaya
DATOS:
Caudal aforado: | 15 | lt/s
Tiempo de llenado del tanque: |  |  | 12 | Hrs.( Durante la noche)
d) DIMENSIONES DEL TANQUE:
| V = | 648 | m3
| h = | 1.6 | m (adoptado)
Area útil | A = | 405
| L = | 20.1246 | m (adoptado) |  | L = | 20 | m
| B = | 20.1246 | m
|  |  |  | Asumido | B = | 20 | m
|  |  |  | Volumen = |  | 640 | m3
e) CÁLCULO DEL TIEMPO DE VACIADO DEL TANQUE
Area del tanque |  | Ad = | 400
Área de tubería de salida |  | Ao = | 0.017671 | 6 | pulg.
Coeficiente de gasto |  | Cd = | 0.62
Altura del Tanque |  | h = | 1.6
| t = | 20851.4561 | seg
| t = | 5.7921 | hrs.